## Table 1
GMVA Secteur EST |  | Postes de relevage EU | Alarmes débordement ou Niveau très haut >60 mn
COMMUNE | Libellé Site GEREMI | TYPE D'ALARME | DATE APPARITION | DATE RETOUR OK | DUREE en min |  | Déversement au milieu (oui/non) | volume déversé (m3)
SARZEAU | 5607 PR PENVINS | A DEBORDEMENT LAGUNE | 2024-12-17 11:56 |  |  | Débordement TP Lagune 3 | oui
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-01-03 17:35 | 16/01/2025 16:16 | 18641 | Débordement TP Lagune 4 | oui | 63868
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR POULGOR | A DEBORDEMENT | 2025-01-04 09:58 | 2025-01-04 10:08 | 10 | Fuite d'air sur la durite du compresseur 2. Arrêt cuve 2 problèmes sur electrovanes et sortie automate. | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR PUSMEN | S DEBORDEMENT | 2025-01-08 16:12 | 2025-01-10 00:09 | 1917 | Fortes arrivées avec pluviométrie (15 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR PUSMEN | S DEBORDEMENT | 2025-01-10 06:32 | 2025-01-10 08:01 | 89 | Fortes arrivées avec pluviométrie (15 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR LASNE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 10:29 | 2025-01-12 03:42 | 5353 | Fortes arrivées avec pluviométrie (15 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 11:41 | 2025-01-09 17:22 | 1754 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-10 06:08 | 2025-01-11 06:32 | 995 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
ELVEN | 5616 PR GUEHO | S DEBORDEMENT | 2025-01-08 11:10 | 2025-01-08 12:54 | 104 | Fortes arrivées avec pluviométrie (16,5 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
ELVEN | 5616 PR GUEHO | S DEBORDEMENT | 2025-01-08 13:01 | 2025-01-08 13:04 | 3 | Fortes arrivées avec pluviométrie (16,5 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-01-09 12:00 | 13/01/2025 22:06 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (15 mm), débordement eaux diluées par TP lagune | oui | 5315
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 10:30 | 2025-01-08 12:45 | 135 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 15:15 | 2025-01-08 16:15 | 60 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 20:00 | 2025-01-08 23:30 | 210 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:30 | 90 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-09 02:00 | 2025-01-09 04:30 | 150 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 11:26 | 2025-01-08 11:33 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 11:31 | 2025-01-08 11:38 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 12:09 | 2025-01-08 12:13 | 4 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR GORLEVENAN | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-05 12:15 | 2025-01-05 17:41 | 326 | Fortes arrivées avec pluviométrie (15 mm), débordement eaux diluées par réseau | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR GORLEVENAN | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-08 07:35 | 2025-01-12 01:49 | 5414 | Fortes arrivées avec pluviométrie (15 mm), débordement eaux diluées par réseau | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR BAUZEC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 09:14 | 2025-01-08 23:25 | 851 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR BAUZEC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 23:51 | 2025-01-09 00:04 | 13 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR BAUZEC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-09 01:29 | 2025-01-09 05:34 | 245 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR BAUZEC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-10 07:03 | 2025-01-10 13:47 | 404 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 11:37 | 2025-01-08 19:52 | 495 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 19:55 | 2025-01-08 20:10 | 15 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 20:24 | 2025-01-08 20:28 | 4 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-09 03:45 | 2025-01-09 04:30 | 45 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-09 04:40 | 2025-01-09 04:51 | 11 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-01-08 11:53 | 2025-01-10 17:30 | 18 | Fortes arrivées avec pluviométrie (22,6 mm), débordement eaux diluées par TP lagune | oui | 2610
SARZEAU | 5607 PR LA GREE PENVINS | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-08 10:04 | 2025-01-09 13:29 | 1645 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR LA GREE PENVINS | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-10 07:20 | 2025-01-11 01:34 | 1094 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR TREHIAT | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-09 09:56 | 2025-01-09 12:55 | 179 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DE SARZEAU | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 08:02 | 2025-01-08 10:02 | 120 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DE SARZEAU | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 17:41 | 2025-01-08 17:52 | 11 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR LANDREZAC PLAGE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 14:53 | 2025-01-08 20:29 | 336 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR TREVENASTE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-08 11:19 | 2025-01-11 09:08 | 4189 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-08 16:29 | 2025-01-08 17:07 | 38 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées en surface | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-08 20:09 | 2025-01-08 20:20 | 11 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées en surface | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-08 20:25 | 2025-01-08 20:32 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées en surface | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR POULDENIS | A SEUIL DEBORDEMENT | 08/01/2025 12:30 | 2025-01-12 03:00 | 5190 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | PR ST JACQUES | A SEUIL DEBORDEMENT | 10/01/2025 à 05:07:50 | 2025-01-12 01:45 | 2678 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | PR PALUD BIHAN | A SEUIL DEBORDEMENT | 08/01/2025 11:19 | 10/01/2025 20:43 | 3444 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX NOYALO | 5607 PR KERENTRE | A SEUIL DEBORDEMENT | 08/01/2025 à 14H30 | 09/01/2025 à 06h18 | 948 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT GILDAS | PR POULGOR | A SEUIL DEBORDEMENT | 08/01/2025 à 09H00 | 12/01/2025 à 12h00 | 5956 | Fortes arrivées avec pluviométrie (29,4 mm), débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX NOYALO | Clos Den Hias |  | 10/01/2025 à 14H30 | 10/01/2025 à 16H30 | 120 | Bouchage sur réseau public et débordement par le tampon | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | PR RTE DES SABLES |  | 10/01/2025 08:30 | 13/01/2025 09:15 | 4365 | Fortes arrivées avec pluviométrie (15 mm) et régulateurs bloqués, problème de remonté d’alarme, débordement eaux diluées par réseau en surface. | oui
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-01-23 02:15 | 12/02/2025 12:00 |  | Débordement TP Lagune 4 | oui | 104273
THEIX | 5607 PR KERENTRE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 09:37 | 2025-01-28 23:02 | 805 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR KERENTRE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 09:52 | 2025-01-31 06:09 | 2657 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR KERENTRE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 08:20 | 2025-01-31 13:29 | 309 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR PUSMEN | S DEBORDEMENT | 2025-01-25 07:14 | 2025-01-28 03:59 | 4125 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR PUSMEN | S DEBORDEMENT | 2025-01-28 07:35 | 2025-01-28 17:10 | 575 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR PUSMEN | S DEBORDEMENT | 2025-01-28 17:22 | 2025-01-28 22:53 | 331 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR PUSMEN | S DEBORDEMENT | 2025-01-29 09:09 | 2025-02-01 20:47 | 5018 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR PUSMEN | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 09:14 | 2025-02-01 20:52 | 5018 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR LASNE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-24 14:26 | 2025-02-02 06:35 | 12489 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR LASNE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-02 11:34 | 2025-02-02 15:01 | 207 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR LASNE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-02 15:18 | 2025-02-02 15:25 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-24 15:59 | 2025-01-27 11:05 | 4026 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 16:05 | 2025-01-28 23:26 | 1881 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 02:38 | 2025-01-29 03:33 | 55 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 04:48 | 2025-01-29 05:16 | 28 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 05:31 | 2025-01-29 05:52 | 21 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 06:05 | 2025-01-31 06:31 | 2906 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 06:41 | 2025-01-31 08:13 | 92 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 08:25 | 2025-01-31 08:47 | 22 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 09:26 | 2025-01-31 10:32 | 66 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 11:05 | 2025-01-31 11:15 | 10 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR CROIX NEUVE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 21:11 | 2025-01-27 01:01 | 230 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR CROIX NEUVE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 21:16 | 2025-01-27 01:06 | 230 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR CROIX NEUVE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 01:13 | 2025-01-30 08:05 | 412 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR CROIX NEUVE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 01:18 | 2025-01-30 08:10 | 412 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR CROIX NEUVE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 08:19 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR CROIX NEUVE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 08:17 | 2025-01-30 08:24 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR PENCADENIC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 21:04 | 2025-01-26 23:20 | 136 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR PENCADENIC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 11:25 | 2025-01-27 16:08 | 283 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR PENCADENIC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 01:39 | 2025-01-30 08:28 | 409 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
ELVEN | 5616 SE KERLORE | A DEBORDEMENT PR | 2025-01-27 | 2025-01-27 08:30 | 510 | Coupures électriques, Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées en surface | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-01-26 08:03 | 2025-02-02 06:21 | 9978 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-02 06:32 | 2025-02-03 00:53 | 1101 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 01:53 | 2025-02-03 02:24 | 31 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 03:09 | 2025-02-03 03:19 | 10 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 04:06 | 2025-02-03 04:21 | 15 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 04:49 | 2025-02-03 04:50 | 1 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 05:01 | 2025-02-03 05:10 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 05:32 | 2025-02-03 05:36 | 4 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 06:08 | 2025-02-03 06:19 | 11 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 06:30 | 2025-02-03 06:34 | 4 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 07:01 | 2025-02-03 07:17 | 16 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 07:29 | 2025-02-03 15:00 | 451 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 15:23 | 2025-02-03 15:39 | 16 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 15:52 | 2025-02-03 16:02 | 10 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 16:33 | 2025-02-03 16:41 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SURZUR | 5607 SE TREVINEC SURZUR | A SEUIL DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-02-03 16:56 | 2025-02-03 16:59 | 3 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui | 17035
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-24 22:42 | 2025-01-25 09:43 | 661 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 10:07 | 2025-01-25 10:22 | 15 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 13:03 | 2025-01-26 06:10 | 1027 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 11:22 | 2025-01-28 02:30 | 2348 | Coupures ENEDIS, Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 09:15 | 2025-01-30 21:23 | 2168 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 17:41 | 2025-01-25 22:30 | 289 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 22:42 | 2025-01-25 23:00 | 18 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 13:17 | 2025-01-26 14:10 | 53 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 15:01 | 2025-01-26 15:10 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 19:55 | 2025-01-27 15:21 | 1166 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 15:33 | 2025-01-27 15:49 | 16 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 10:46 | 2025-01-29 13:36 | 170 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 13:48 | 2025-01-29 14:03 | 15 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 14:19 | 2025-01-29 14:28 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 15:34 | 2025-01-29 16:27 | 53 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 16:43 | 2025-01-29 16:55 | 12 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 00:50 | 2025-01-30 09:12 | 502 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 09:23 | 2025-01-30 09:39 | 16 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR GORLEVENAN | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-24 22:05 | 2025-02-04 11:28 | 15203 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR BAUZEC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-24 12:24 | 2025-01-28 14:29 | 5885 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR BAUZEC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 08:10 | 2025-01-30 22:05 | 2275 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-24 22:55 | 2025-01-25 10:53 | 718 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 11:05 | 2025-01-26 05:39 | 1114 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 05:46 | 2025-01-26 06:24 | 38 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 09:40 | 2025-01-28 00:46 | 2346 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 00:52 | 2025-01-28 01:26 | 34 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 01:30 | 2025-01-28 02:25 | 55 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 04:27 | 2025-01-28 17:20 | 773 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 17:27 | 2025-01-28 17:36 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 09:48 | 2025-01-30 19:03 | 1995 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 19:14 | 2025-01-30 19:27 | 13 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-01-24 22:22 | 2025-01-28 23:32 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-01-29 08:21 | 2025-01-31 06:00 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP lagune | oui | 8366
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR PIERRE JAUNE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 21:11 | 2025-01-26 22:00 | 49 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR PIERRE JAUNE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 01:29 | 2025-01-30 02:20 | 51 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
ARZON | 5607 PR KERVEGAN | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 04:06 | 2025-01-27 06:08 | 122 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
ARZON | 5607 PR KERVEGAN | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 05:01 | 2025-01-28 06:33 | 92 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
ARZON | 5607 PR KERVEGAN | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 17:25 | 2025-01-29 20:15 | 170 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
ARZON | 5607 PR KERVEGAN | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 05:46 | 2025-01-30 07:51 | 125 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
ARZON | 5607 PR REDO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 14:00 | 2025-01-25 14:12 | 12 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR LA GREE PENVINS | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-24 13:04 | 2025-02-03 02:38 | 13774 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR KERMAILLARD | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 17:56 | 2025-01-25 22:04 | 248 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR KERMAILLARD | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 13:24 | 2025-01-26 17:44 | 260 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR KERMAILLARD | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 20:12 | 2025-01-27 17:00 | 1248 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR KERMAILLARD | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 10:09 | 2025-01-30 14:50 | 1721 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR ROALIGUEN | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 11:13 | 2025-01-27 15:24 | 251 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR ROALIGUEN | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 04:25 | 2025-01-30 08:15 | 230 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR TREHIAT | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 11:42 | 2025-01-27 15:10 | 208 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR TREHIAT | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 00:14 | 2025-01-30 09:14 | 540 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DE SARZEAU | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 11:56 | 2025-01-28 12:31 | 35 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DE SARZEAU | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 10:03 | 2025-02-01 02:51 | 2448 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DE SARZEAU | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-01 02:56 | 2025-02-02 10:10 | 1874 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DE SARZEAU | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-02 11:44 | 2025-02-02 13:33 | 109 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR PALUD BIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-24 16:47 | 2025-02-01 21:10 | 11783 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR PALUD BIHAN | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 11:05 | 2025-01-27 16:20 | 315 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 22:13 | 2025-01-27 02:18 | 245 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 16:43 | 2025-01-27 16:47 | 4 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 04:42 | 2025-01-30 04:47 | 5 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 04:57 | 2025-01-30 05:08 | 11 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 05:18 | 2025-01-30 05:27 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 05:39 | 2025-01-30 05:47 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 06:00 | 2025-01-30 06:08 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 06:21 | 2025-01-30 06:27 | 6 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 06:42 | 2025-01-30 06:46 | 4 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR AR VROEL VIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 07:02 | 2025-01-30 07:06 | 4 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RUE DES MIMOSAS | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-24 23:01 | 2025-01-25 07:38 | 517 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RUE DES MIMOSAS | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-25 13:36 | 2025-01-26 05:16 | 940 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RUE DES MIMOSAS | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-26 11:55 | 2025-02-03 09:16 | 11361 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR LANDREZAC PLAGE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 00:16 | 2025-02-05 04:56 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DU SCLUZE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 12:51 | 2025-01-27 09:46 | 2695 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DU SCLUZE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 10:14 | 2025-01-27 11:30 | 76 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DU SCLUZE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 12:02 | 2025-01-27 12:39 | 37 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DU SCLUZE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 13:25 | 2025-01-27 13:43 | 18 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DU SCLUZE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 14:38 | 2025-01-27 14:52 | 14 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DU SCLUZE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-27 22:40 | 2025-01-28 10:51 | 731 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DU SCLUZE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 10:37 | 2025-01-29 14:05 | 208 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DU SCLUZE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 23:16 | 2025-01-31 05:04 | 1788 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR BREHUIDIC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 13:38 | 2025-01-28 07:20 | 2502 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR BREHUIDIC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 07:31 | 2025-01-28 07:42 | 11 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR BREHUIDIC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 16:26 | 2025-01-30 19:42 | 1636 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR KERBIBOUL | A SEUIL NIVEAU HAUT BT | 2025-01-27 12:38 | 2025-01-27 14:37 | 119 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR KERRET | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-25 13:52 | 2025-01-29 02:42 | 5090 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR KERRET | A NIVEAU TRES HAUT | 2025-01-29 09:28 | 2025-02-02 01:47 | 5299 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RUE TISSERANDS | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 21:02 | 2025-01-26 22:07 | 65 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RUE TISSERANDS | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 00:40 | 2025-01-30 02:59 | 139 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR RUE TISSERANDS | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 04:13 | 2025-01-30 05:15 | 62 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR SUSCINIO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 20:56 | 2025-02-05 02:39 | 13303 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR KERCOQUEN | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 23:15 | 2025-01-27 02:49 | 214 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR TREVENASTE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-24 16:54 | 2025-02-02 04:15 | 12201 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-24 20:12 | 2025-01-25 00:12 | 240 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-25 01:09 | 2025-01-25 01:27 | 18 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-25 02:35 | 2025-01-25 02:43 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-25 14:56 | 2025-01-25 22:11 | 435 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-26 12:23 | 2025-01-26 12:31 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-26 12:37 | 2025-01-26 14:51 | 134 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-26 18:50 | 2025-01-26 18:58 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-26 19:05 | 2025-01-26 21:16 | 131 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-26 21:25 | 2025-01-26 21:45 | 20 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-26 22:50 | 2025-01-27 06:02 | 432 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-27 06:32 | 2025-01-27 06:46 | 14 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-27 06:52 | 2025-01-27 07:37 | 45 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-27 09:49 | 2025-01-27 10:05 | 16 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-27 10:30 | 2025-01-27 11:44 | 74 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-27 19:59 | 2025-01-27 20:06 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-27 20:32 | 2025-01-27 20:40 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-28 04:09 | 2025-01-28 05:04 | 55 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-28 09:24 | 2025-01-28 09:34 | 10 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-28 11:42 | 2025-01-28 11:48 | 6 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-28 11:58 | 2025-01-28 12:05 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
TREDION | 5616 SE LE FOURNEAU | A SEUIL DEBORDEMENT PR TETE | 2025-01-29 09:38 | 2025-01-30 15:59 | 1821 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GENDARMERIE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 10:29 | 2025-01-29 12:13 | 104 | Désamorçage de pompes, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 17:48 | 2025-01-25 20:21 | 153 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 10:02 | 2025-01-28 03:06 | 2464 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 03:31 | 2025-01-28 04:11 | 40 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 04:19 | 2025-01-28 04:26 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 04:36 | 2025-01-28 05:17 | 41 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 05:25 | 2025-01-28 05:30 | 5 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 05:56 | 2025-01-28 06:21 | 25 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 06:27 | 2025-01-28 06:34 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 06:43 | 2025-01-28 06:48 | 5 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 06:56 | 2025-01-28 11:41 | 285 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 11:50 | 2025-01-28 12:17 | 27 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-28 12:24 | 2025-01-28 12:30 | 6 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 11:39 | 2025-01-29 11:52 | 13 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 12:11 | 2025-01-30 23:29 | 2118 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-30 23:36 | 2025-01-30 23:45 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 07:55 | 2025-01-31 11:09 | 194 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 11:16 | 2025-01-31 11:25 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 11:34 | 2025-01-31 11:39 | 5 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 11:51 | 2025-01-31 11:58 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 12:58 | 2025-01-31 13:04 | 6 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 13:14 | 2025-01-31 13:21 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 13:46 | 2025-01-31 13:53 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 14:02 | 2025-01-31 14:10 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 14:17 | 2025-01-31 14:26 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 14:34 | 2025-01-31 14:42 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 14:50 | 2025-01-31 14:57 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 16:31 | 2025-01-31 16:36 | 5 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 17:56 | 2025-01-31 18:01 | 5 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 18:08 | 2025-01-31 21:07 | 179 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 21:14 | 2025-01-31 21:22 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 21:31 | 2025-01-31 21:39 | 8 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-31 21:45 | 2025-01-31 21:55 | 10 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-01 11:55 | 2025-02-01 12:48 | 53 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-01 12:54 | 2025-02-01 13:48 | 54 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-01 13:54 | 2025-02-01 14:03 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-01 14:10 | 2025-02-01 14:19 | 9 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-01 14:26 | 2025-02-01 14:32 | 6 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
THEIX | 5607 PR GRAZO | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-01 15:01 | 2025-02-01 15:08 | 7 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR BELLE CROIX | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-25 17:00 | 2025-01-26 01:27 | 507 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR BELLE CROIX | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-26 12:40 | 2025-01-27 23:04 | 2064 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR BELLE CROIX | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-01-29 14:36 | 2025-01-31 02:46 | 2170 | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), réseau inondé, débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR POULGOR | A SEUIL DEBORDEMENT | 24/01/2025 à 12h12 | 03/02/2025 10:00 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie, débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR SAINT JACQUES | A SEUIL DEBORDEMENT | 24/01/2025 12:40 | 02/02/2025 à 23h15 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR ROUVRAN | A NIVEAU TRES HAUT | 29/01/2025 à 08h52 | 31/01/2025 à 01h11 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- | 5607 PR RTE DES SA | A SEUIL DEBORDEMENT | 26/01/2025 à 12h43 | 28/01/2025 à 13h03 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- | 5607 PR BOCENO | A NIVEAU TRES HAUT | 24/01/2025 à 21h26 | 26/01/2025 à 3h30 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- | 5607 PR BOCENO | A NIVEAU TRES HAUT | 26/01/2025 à 12h00 | 27/01/2025 à 19h45 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- | 5607 PR BOCENO | A NIVEAU TRES HAUT | 29/01/2025 à 15h24 | 30/01/2025 à 12h30 |  | Fortes arrivées avec pluviométrie (150 mm cumulés), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR POULGOR | A DEBORDEMENT | 2025-02-14 13:23 | 2025-02-15 22:47 | 2004 | Fortes arrivées avec pluviométrie et défaut compresseur 1 (18 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR LASNE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 06:44 | 2025-02-25 16:08 | 564 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR LASNE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 16:08 | 2025-02-26 05:40 | 812 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-ARMEL | 5607 PR LASNE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-26 14:36 | 2025-02-27 03:39 | 783 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 08:56 | 2025-02-25 16:01 | 425 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 16:17 | 2025-02-25 18:11 | 114 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR CROIX NEUVE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 06:12 | 2025-02-25 12:04 | 352 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 06:08 | 2025-02-25 08:47 | 159 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR SALINE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 09:08 | 2025-02-25 09:20 | 12 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR POULGOR | A DEBORDEMENT | 2025-02-25 04:37 | 2025-02-27 14:51 | 3494 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR BAUZEC | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 05:29 | 2025-02-25 13:11 | 462 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR MAIRIE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 06:59 | 2025-02-25 11:36 | 277 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-02-25 13:22 | 2025-02-25 13:35 | 13 | Bypass vers lagune Botpenal | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-02-25 14:29 | 2025-02-25 14:42 | 13 | Bypass vers lagune Botpenal | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-02-25 15:40 | 2025-02-25 15:53 | 13 | Bypass vers lagune Botpenal | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-02-25 17:09 | 2025-02-25 17:23 | 14 | Bypass vers lagune Botpenal | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-02-25 18:24 | 2025-02-25 18:27 | 3 | Bypass vers lagune Botpenal | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-02-25 19:05 | 2025-02-25 19:18 | 13 | Bypass vers lagune Botpenal | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 SE KERVALAN | A BYPASS TAMISEURS | 2025-02-25 21:27 | 2025-02-25 21:38 | 11 | Bypass vers lagune Botpenal | oui | 263
SARZEAU | 5607 PR PALUD BIHAN | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 07:17 | 2025-02-25 20:54 | 817 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR LANDREZAC PLAGE | S SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 07:14 | 2025-02-25 23:25 | 971 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR FOURVENAY | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 10:32 | 2025-02-25 11:10 | 38 | Arrêt temporaire du poste pour délester le PR Kerbiboul en coupures électriques, Fortes arrivées avec pluviométrie (19mm), débordement eaux diluées en surface | oui
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-02-22 02:45 | 2025-02-23 23:46 | 2701 | Débordement TP Lagune 4 | oui | 5236
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-03-13 14:01 | 2025-03-13 14:15 | 14 | Défaut d’automatisme | oui | 58
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-02-25 10:45 | 03/03/2025 à 11h15 |  | Débordement TP Lagune 4 | oui | 29194
SARZEAU | 5607 PR TREVENASTE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-02-25 13:03 | 2025-02-25 17:44 | 281 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30 mm cumulés sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | KERBIBOUL | A SEUIL DEBORDEMENT | 25/02/2025 à 06h00 | 25/02/2025 à 11h37 | 337 | Coupures ENEDIS, pompage avec tonne à lisier, Fortes arrivées avec pluviométrie (19mm), débordement eaux diluées par par tampon | oui
SARZEAU | SAINT JACQUES | A SEUIL DEBORDEMENT | 25/02/2025 à 05h15 | 27/02/2025 à 01h00 | 2625 | Fortes arrivées avec pluviométrie (30mm sur 2j), débordement eaux diluées par TP | oui
SARZEAU | 5607 PR PENVINS | A DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-03-21 20:05 | 2025-03-22 15:36 | 1171 | Débordement TP Lagune 3 | oui
SARZEAU | 5607 PR PENVINS | A DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-03-22 19:13 | 2025-03-23 11:25 | 972 | Débordement TP Lagune 3 | oui
SARZEAU | 5607 PR PENVINS | A DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-03-23 12:51 | 2025-03-24 18:38 | 1787 | Débordement TP Lagune 3 | oui
TREFFLEAN | RESIDENCE DEURLY | A DEBORDEMENT LAGUNE | 2025-03-28 09:30 | 2025-03-28 11:30 | 120 | Bouchage du réseau principal en amont du poste de relevage du Delan entrainant un déversement d’eaux brutes en surface dans le fossé. | oui
SARZEAU | PR RTE SARZEAU PENVINS | Alarme débordement | 15/04/2025 4h15 | 15/04/2025 8h30 | 255 | Débordement suite à une coupure électrique EDF | oui
SURZUR | RUE THEODORE BOTREL | S POIRE NIVEAU TRES HAUT | 2025-04-23 13:30 | 2025-04-23 15:00 | 90 | Bouchage réseau gravitaire situé 1 Rue Théodore Botrel en amont du PR Gouarch à Surzur. Débordement d’eaux brutes par tampon en surface se déversant vers une grille pluviale. | oui
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-04-19 02:30 | 2025-04-22 17:15 |  | Débordement TP Lagune 4 | oui | 8403
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-05-02 21:00 | 2025-05-05 09:45 |  | Débordement TP Lagune 4 | oui | 2007
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-05-05 15:30 | 2025-05-06 10:15 |  | Débordement TP Lagune 4 | oui | 441
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-05-07 04:45 | 2025-05-13 01:30 |  | Débordement TP Lagune 4 | oui | 947
SURZUR | 5607 PR GOUARCH | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-07-20 02:45 | 2025-07-20 04:10 | 12 | Fortes arrivées avec pluviométrie (70mm sur 3j), débordement eaux diluées | oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DE SARZEAU | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-07-19 00:52 | 2025-07-19 01:49 | 57 | Coupure suite orage et fortes arrivées avec pluviométrie (70mm sur 3j), débordement eaux diluées | oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR KERJAMBET | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-08-18 20:00 | 2025-08-19 15:30 | 1170 | La conduite de refoulement du poste était déboitée et le refoulement se déversait dans le regard. Un débordement d’environ 3 m3 été observé en surface. | oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR POULGOR | A DEBORDEMENT | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 17:00 | 330 | Dysfonctionnement sonde de niveau et fuite d’air sur compresseur, débordement par TP | Oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DE SARZEAU | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-09-03 11:02 | 2025-09-03 13:13 | 131 | L’entreprise SOGEA a accroché le refoulement du poste de relevage lors de travaux de terrassement. Le poste a été arrêté afin d’effectuer la réparation. Un débordement est survenu dans le fossé à proximité durant 2 heures. Un camion hydrocureur a été mobilisé pour limiter le débordement. | Oui
SARZEAU | PR LANN GUY KERSEAL | DEBORDEMENT | 2025-10-02 10:30 | 2025-10-02 13:00 | 150 | Casse accidentelle sur la conduite de refoulement du poste de relevage de Lann Guy Kerseal vers le lieu-dit de Kerstephanie à Sarzeau | Oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR POULGOR | A DEBORDEMENT | 2025-11-23 19:20 | 2025-11-23 19:50 | 30 | Casse canalisation pression air, compresseur à l'arrêt, pompage par camion hydro et 2 tonnes. Débordement vers la mer par TP environ 30m3 | Oui | 30
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR POULGOR | A DEBORDEMENT | 2025-11-24 00:53 | 2025-11-24 01:35 | 42 | Casse canalisation pression air, compresseur à l'arrêt, pompage par camion hydro et 2 tonnes. Débordement vers la mer par TP environ 30m3 | Oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR POULGOR | A DEBORDEMENT | 2025-11-24 07:13 | 2025-11-24 09:25 | 132 | Casse canalisation pression air, compresseur à l'arrêt, pompage par camion hydro et 2 tonnes. Débordement vers la mer par TP environ 30m3 | Oui
SARZEAU | 5607 PR TREVENASTE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-12-08 03:59 | 2025-12-08 06:12 | 270 | Fortes arrivées avec pluviométrie (16mm en 24h) | Oui
LE TOUR-DU- PARC | 5607 PR POULDENIS | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-12-08 10:36 | 2025-12-08 17:43 | 159 | Fortes arrivées avec pluviométrie (16mm en 24h) | Oui
SAINT-GILDAS-DE- RHUYS | 5607 PR POULGOR | A DEBORDEMENT | 2025-12-08 12:49 | 2025-12-08 20:41 | 472 | Fortes arrivées avec pluviométrie (16mm en 24h) | Oui
SARZEAU | 5607 PR RTE DE SARZEAU | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-12-10 10:12 | 2025-12-10 12:39 | 147 | Coupure électrique ENEDIS, débordement réel par TP | Oui | 20
SURZUR | SAINTE HELENE | A SEUIL DEBORDEMENT | 2025-12-11 07:00 | 2025-12-11 09:54 | 174 | Coupure électrique ENEDIS, débordement réel par TP | Oui | 369
SARZEAU | 5607 SE KERGORANGE | A SEUIL DEBORDEMENT LT RA KERGORANGE | 2025-12-09 05:30 |  |  | Débordement TP Lagune 4 | oui
SARZEAU | PR ST JACQUES | A SEUIL DEBORDEMENT | 21/12/2025 12:45 | 22/12/2025 02:45 | 840 | Débordement eaux diluées par TP, (fortes pluviométrie 19mm en 2j) | oui
LE TOUR-DU- PARC | PR POULDENIS | A SEUIL DEBORDEMENT | 21/12/2025 16:45 | 22/12/2025 01:03 | 498 | Débordement eaux diluées par TP, (fortes pluviométrie 19mm en 2j) | oui